锅炉基础知识

第一节 概述
一．锅炉的工作过程：
 　  锅炉是一种利用燃料燃烧后释放的热能或工业生产中的余热传递给容器内的水，使水达到所需要的温度（热水）或一定压力蒸汽的热力设备。它是由“锅”（即锅炉本体水压部分）、“炉”（即燃烧设备部分）、附件仪表及附属设备构成的一个完整体。锅炉在“锅”与“炉”两部分同时进行，水进入锅炉以后，在汽水系统中锅炉受热面将吸收的热量传递给水，使水加热成一定温度和压力的热水或生成蒸汽，被引出应用。在燃烧设备部分，燃料燃烧不断放出热量，燃烧产生的高温烟气通过热的传播，将热量传递给锅炉受热面，而本身温度逐渐降低，最后由烟囱排出。“锅”与“炉”一个吸热，一个放热，是密切联系的一个整体设备。
       锅炉在运行中由于水的循环流动，不断地将受热面吸收的热量全部带走，不仅使水升温或汽化成蒸汽，而且使受热面得到良好的冷却，从而保证了锅炉受热面在高温条件下安全的工作。
 二．　 锅炉参数：
       锅炉参数对蒸汽锅炉而言是指锅炉所产生的蒸汽数量、工作压力及蒸汽温度。对热水锅炉而言是指锅炉的热功率、出水压力及供回水温度。
（一）蒸发量（d）
           蒸汽锅炉长期安全运行时，每小时所产生的蒸汽数量，即该台锅炉的蒸发量，用“d”表示，单位为吨/小时（t/h）。
（二）热功率（供热量q）
           热水锅炉长期安全运行时，每小时出水有效带热量。即该台锅炉的热功率，用“q”表示，单位为兆瓦（mw），工程单位为104千卡/小时（104kcal/h）。
（三）工作压力
           工作压力是指锅炉最高允许使用的压力。工作压力是根据设计压力来确定的，通常用mpa来表示。
（四）温度
           温度是标志物体冷热程度的一个物理量，同时也是反映物质热力状态的一个基本参数。通常用摄氏度即“t℃ ”。
       锅炉铭牌上标明的温度是锅炉出口处介质的温度，又称额定温度。对于无过热器的蒸汽锅炉，其额定温度是指锅炉额定压力下的饱和蒸汽温度；对于有过热汽的蒸汽锅炉，其额定温度是指过热汽出口处的蒸汽温度；对于热水锅炉，其额定温度是指锅炉出口的热水温度。

第二节 锅炉的分类和规格型号
一． 锅炉的分类
         由于工业锅炉结构形式很多，且参数各不相同，用途不一，故到目前为止，我国还没有一个统一的分类规则。其分类方法是根据所需要求不同，分类情况就不同，常见的有以下几种。
 1．按锅炉的工作压力分类
 低压锅炉：p≤2.5mpa；
 中压锅炉：p=2.6∽5.9mpa；
2
高压锅炉：p=6.0∽13.9 mpa；
 超高压锅炉：p≥14mpa。
 2．按锅炉的蒸发量分类
 （1）小型锅炉：d<20吨/小时；
 （2）中型锅炉：d=20∽75吨/小时；
 （3）大型锅炉：d>75吨/小时。
 3．按锅炉用途分类
    电站锅炉、工业锅炉和生活锅炉。
 4．按锅炉出口介质分类
    蒸汽锅炉，热水锅炉，汽、水两用锅炉。
 5．按采用的燃料分类
    燃煤锅炉、燃油锅炉和燃气锅炉。
 二．锅炉的规格
 　 锅炉与其它机电设备一样，都有其一定规格和型号，以表明设备的性能，工业蒸汽锅炉和热水锅炉的系列标准gb1921、gb3166对其各参数均作了相应的规定。然而，随着开放搞活，用户对锅炉的需求也越来越多样化、实用化。故近年来，设计制造锅炉单位也随着市场需求而生产产销对路的锅炉产品，最大限度满足用户要求。
 三．锅炉型号
 　 我国工业锅炉产品的型号的编制方法是依据jb1626标准规定进行的。其型号由三部分组成。各部分之间用短线隔开。表示方法如下：

上述型号的第一部分表示锅炉型式，燃烧方式和额定蒸发量或额定热功率。共分三段：第一段用两个汉语拼音表示锅炉总体形式见表1—1和表1—2；第二段用一个汉语拼音字母代表燃烧方式（废热锅炉无燃烧方式代号）见表1—3；第三段用阿拉伯数字表示蒸汽锅炉的额定蒸发量，单位为t/h（吨/小时），或热水锅炉的额定热功率，单位为mw（兆
瓦）或废热锅炉的受热面，单位为m2（平方米）。

型号的第二部分表示介质参数。共分两段，中间用斜线分开，第一段用阿拉伯数字表示介质出口压力，单位为mpa（兆帕）；第二段用阿拉伯数字表示过热蒸汽温度或出水温度、回水温度，单位为℃，生产饱和蒸汽的锅炉没有这段数字。
 　　 型号的第三部分表示燃料种类和设计次序。共分两段：第一段用汉语拼音字母代表燃料种类，同时以罗马数字代表燃料分类与之并列，见表1—4。如同时使用几种燃料，主要燃料放在前面一段连接书写。原型设计无第二段。

举例：
 （1）　dzl4—1.0—aⅱ，表示单锅筒纵置式链条炉排额定蒸发量为4吨/小时，蒸汽压力为1.0mpa，蒸汽温度为饱和温度，燃用ⅱ类烟煤，原型设计的蒸气锅炉。
 （2）　wns2—0.7—yc，表示卧式内燃室燃炉，额定蒸发量为2吨/小时，蒸汽压力为0.7 mpa，蒸汽温度为饱和温度，燃柴油原型设计的蒸气锅炉。
 （3）　qxs7—1.0/115/90—qt，表示强制循环室燃炉，额定功率为7mw，供水压力为1.0 mpa，供水温度为115℃，回水温度为90℃，天然气原型设计的热水锅炉。

需要知道更多或者需要交流请登陆http;//www.kwzdh.com